## SPIS TREŚCI

I.OPIS  TECHNICZNY                  ………………………………………………………str. 2 -5

- Podstawa opracowania

- Instalacja gazu

- Uwagi końcowe

4.   Informacja BIOZ

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 1  Plan zagospodarowania terenu -              skala  1 :  500

Rys nr 2  Rzut piwnic                                                skala 1 :  100

###### I   OPIS TECHNICZNY

do projektu  przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej

1 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy obejmuje przebudowę wewnętrznej  instalacji gazowej  w  budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej  oraz placu manewrowym przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie

Podstawę opracowania stanowią:

- warunki przyłączenia wydane przez Zakład  Gazowniczy w Krakowie

- projekt przebudowy placu manewrowego

- inwentaryzacja piwnic budynku

- istniejącej instalacji gazowej

- uzgodnienie z Inwestorem przebiegu instalacji, oraz  lokalizacji przyborów gazowych

- uzgodnienie ZUDP

- obowiązujące normy i przepisy

2. Instalacja  gazu

Obiekty Komendy Straży pożarnej zasilane są w gaz z istniejącego gazociągu w ul. Westerplatte  poprzez istniejące podłączenie gazowe dn 80 .Przyłącz gazu wprowadzony jest do wydzielonego pomieszczenia ,gdzie zlokalizowany jest kurek główny  oraz gazomierz . Pomieszczenie odpowiada wymogom obowiązujących  przepisów . Istniejąca instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych  o połączeniach spawanych. .Aktualnie jest przygotowana instalacja gazowa do kotłowni.

W związku z planowaną przebudową placu manewrowego  dla zapewnienia prawidłowej dystrybucji gazu do  wszystkich obiektów na terenie Komendy Straży  w uzgodnieniu z użytkownikiem  przewiduje się przebudowę instalacji  w zakresie jak przedstawia niniejszy projekt.

W obiektach na terenie placu manewrowego zamontowane są  kuchenki gazowe  ,gaz w dalszym ciągu używany będzie wyłączenie do celów komunalnych.

Zakres przebudowy instalacji ogranicza się do wymiany istniejących odcinków biegnących od budynku głównego  oraz wymiany części instalacji w  piwnicach / odcinek A-B /

Dla odcinka  instalacji    w ziemi . projektowany instalacja spełniać musi następujące  wymogi   :

- Wykopy należy prowadzić zgodnie z PN-B-06050 oraz  zgodnie z normą BN/8836-02. Dno wykopu winno być wyrównane, rury układać  na podsypce piaskowej .

Głębokość ułożenia  rur  ok.1,2 m .oraz wg rzędnych podanych na planie zagospodarowania

Odcinek zlokalizowany w ziemi  wykonany zostanie  stalowych wg  normy EN   10208-1 o średnicy 32  izolowanej taśmą polietylenową w klasie C .

Na skrzyżowaniu z ciepłociągami zamontować należy rury osłonowe  DN 80 w izolacji termicznej.

Przed budynkami na zewnętrzej ścianach budynków zamontowac należy dodatkowe kurki odcinające

- Po ułożeniu i zasypaniu go z wyjątkiem miejsc połączeń należy przeprowadzić próbę szczelności przy

pomocy sprężonego powietrza. Ciśnienie próby winno wynosić 0,3 MPa.

Wymagania w zakresie przeprowadzenia próby zgodnie z normą PN-92/M.-34503

Instalację gazową   wykonać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr 75, poz. 690 , w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać budynki

i ich usytuowanie ,oraz późniejszymi zmianami  Dz.U. 2003 nr .33 poz. 270 ,  Dz.U 2004 nr 109 poz. 1156,    Dz.U 2008 nr.201 poz. 1238,        Dz.U 2009 nr 56 poz. 461.

Wewnętrzna instalacja gazowa  w budynku wykonana zostanie z rur stalowych łączonych przez spawanie.

Do budowy instalacji gazowej zastosować należy rury stalowe bez szwu wg normy  EN  10208 ,oraz zabezpieczone przed korozją , o sprawdzonej szczelności , łączone przez spawanie.

Przewody gazowe prowadzone będą  po ścianach  zgodnie z załączonymi  rysunkami  przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałych instalacji.

Po wykonaniu instalację  należy poddać próbie szczelności. Próbę przeprowadza się przed pomalowaniem przewodów i jej wcześniejszym przedmuchaniu powietrzem w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń

Dla odcinka A –B próba szczelności instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ciśnieniu 50 hPa. i obserwacji spadku ciśnienia po wyrównaniu temperatury.  Włączony manometr nie powinien wykazać w przeciągu  30 minut spadku ciśnienia. Jeżeli trzykrotna próba da wynik ujemny to instalację należy wykonać na nowo.  Z próby szczelności  należy sporządzić protokół.

Odbiór instalacji gazowej

Odbiór instalacji gazowej polega na sprawdzeniu ;

a/ zgodności wykonania instalacji z projektem

b/ atestów i certyfikatów  których przedstawienie ciąży na dostawcy urządzeń i materiałów

c/ protokołów wykonania prób szczelności instalacji ,odpowietrzenia oraz sprawdzenia działania   urządzeń zabezpieczających i redukcyjnych.

3. Uwagi końcowe.

Ewentualne zmiany wykonawcze należy uzgodnić z projektantem.

Całość prac montażowych winna być wykonana  zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-  Dz. U. nr 75/2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –Montażowych tom II

- obowiązującymi przepisami BHP i p.pożarowymi

- powołanymi w projekcie zaleceniami

Prace należy prowadzić zgodnie z projektem zachowując wymogi obowiązujących norm  i przepisów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA   I OCHRONY ZDROWIA

PRZY  PRZEBUDOWIE  INSTALACJI GAZOWEJ

NAZWA I ADRES       Kraków ul. Westerplatte 19

OBIEKTU

BUDOWLANEGO

INWESTOR:	  Komenda  Miejska Straży Pożarnej

Ul. Westerplatte  19

PROJEKTANT:                 MARIAN KULA ,

30 – 147  KRAKÓW UL. NA BŁONIE 11 a/79

1. Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji

Roboty budowlane obejmują wykonanie instalacji gazowej w budynku

Prace należy prowadzić zgodnie z opisem technicznym do projektu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budowa  instalacji  realizowana będzie na terenie istniejącej działki  . Na działce występują następujące uzbrojenia podziemne;  , kabele energetyczne , wodociągi  , kanalizacja , c o

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub ludzi

Elementy takie nie występują.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje przewidywanych zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Do prac niebezpiecznych należy zaliczyć prace spawalnicze . Zastosowane urządzenia do spawania muszą być sprawne technicznie, a osoby wykonujące te  prace wyposażone winny być w odzież ochronną. Przy wykonywaniu bruzd  i przebić w ścianach należy zwrócić uwagę by nie doszło do uszkodzeń istniejących instalacji .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy pracowników przeszkolić w zakresie przepisów BHP w zakresie wykonywanych robót związanych z budową instalacji  gazowych.

Włączenie  do czynnej instalacji należy do prac gazoniebezpiecznych, które wykonywane będą przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Należy wyznaczyć drogi ewakuacji pracowników  na wypadek  zagrożenia zdrowia lub życia. Na budowie winny znajdować się podstawowe materiały opatrunkowe.

Opracował:

# Marian Kula

(imię i nazwisko)

BPP-65/78;  GP-upr.137/90

(nr uprawnień)

MAP /IS/3443/01

(nr członkowski izby zawodowej)

###### Oświadczenie

projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

Instalacji gazowej w  budynku  :

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w dniu  l 2012 r

dla:

(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kraków r       				..................................................

(miejscowość i data)					(pieczęć wraz z podpisem)

# Lidia Warmuz

(imię i nazwisko)

BPP-65/78;  GP-upr.137/90

(nr uprawnień)

MAP/ IS/0888/01

(nr członkowski izby zawodowej)

###### Oświadczenie

projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

Instalacji gazowej w  budynku  :

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w dniu   2012 r

dla:

(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kraków r       				..................................................

(miejscowość i data)					(pieczęć wraz z podpisem)