Opis techniczny

modernizacji i rozbudowy systemów łączności radiowej,

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Krakowie

Zamówienie polega na:

I. Modernizacji i rozbudowie systemów łączności radiowej w Komendzie Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie  – wymagane założenia minimalne zawarte

w cenie oferty (dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie):

I.1. Założenia funkcjonalno-użytkowe zamawianego systemu.

W ramach modernizacji systemu łączności zaplanowana jest dostawa, instalacja,  konfiguracja i uruchomienie radiowych stacji bazowych, zdalnie sterowanych w siedmiu lokalizacjach na terenie powiatu, tj.

1. Mietniów – Szkoła Podstawowa

2. Kraków ul. Dunajewskiego – blok mieszkalny

3. Kraków ul. Kwartowa – blok mieszkalny

4. JRG Skawina

5. OSP Krzeszowice

6. OSP Wola Kalinowska

7. OSP Słomniki

oraz centralnej jednostki sterującej systemu łączności radiowej, konsol dyspozytorskich, zainstalowanych w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP przy ul. Rozrywki 26 w Krakowie.

Praca 7 radiowych stacji wyniesionych na kanale powiatowym ma odbywać się w trybie tzw. „votingu”, gdzie zasada działania opiera się na jednoczesnym pomiarze siły sygnału odbieranego przez wszystkie stacje, następnie jego przesłaniu do centralnej jednostki sterującej systemu, gdzie następuje wyselekcjonowanie sygnału o najlepszych parametrach, który zostaje skierowany do odsłuchu, na konsole sterujące systemem..

Kontrolery stacji bazowych radiowych zdalnie sterowanych, oprócz pracy na kanale powiatowym, muszą umożliwiać chwilowe, automatyczne przejście na kanał selektywnego alarmowania i realizację alarmowania jednostek OSP z wykorzystaniem sygnalizacji STQC przy użyciu na stacji bazowej dowolnego typu radiotelefonu bazowego. Ponadto w radiowych stacjach bazowych zdalnie sterowanych ma być zaimplementowana funkcja  zmiany kanału  radiowego.

Obsługa zamawianego sytemu ma odbywać się poprzez konsole dyspozytorskie, wyposażone w ekrany dotykowe,  zainstalowane na stanowisku kierowania. W konsolach należy zaimplementować obsługę  radiotelefonów zdalnie sterowanych w trybie votingu,  lokalnych radiotelefonów podłączonych do centralnej jednostki sterującej.

Architektura zamawianego systemu ma umożliwiać łatwą rozbudowę poprzez dodanie kolejnych konsol i kolejnych radiowych stacji bazowych zdalnie sterowanych i lokalnych. Architektura zamawianego systemu ma działać w oparciu o Sieć VPN KW PSP. Podłączenie do sieci vpn, konfiguracja urządzeń dostępowych nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający dostarczy wykonawcy skonfigurowaną sieć VPN i przydzieli numery IP dla dostarczonych urządzeń, jeżeli będzie taka konieczność.

II. Specyfikacja dostawy (zamówienia) -  minimalne wymagania

W ramach niniejszego zamówienia oferent zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń wyszczególnionych w pkt. II.1 do II.X. Dostarczone urządzenia mają być fabrycznie nowe i posiadać co najmniej 24 miesięczną gwarancję producenta.

II.1 Centralna jednostka sterująca systemu łączności radiowej – jeden zestaw

Jednostka sterująca wraz z osprzętem, tj. zasilacz buforowany wraz z baterią akumulatorów, panele krosowe, półki do instalacji 3 obecnie wykorzystywanych przez SKKM w Krakowie  radiotelefonów GM360– ma być dostarczona przez oferenta w szafie teletechnicznej 19" – 42U.

Budowa i podstawowe funkcje oferowanej centralnej jednostki sterującej systemem łączności radiowej:

- system ma  w jednej platformie sprzętowej integrować obecnie dostępne środki łączności radiowej, a w przyszłości inne środki łączności, które mogą być wykorzystane przez SKKM PSP w Krakowie,

- elementy jednostki sterującej systemu powinny być przygotowane do montażu w szafie przemysłowej 19’’,

- wszystkie wywołania wychodzące i przychodzące (interfejsy środków łączności radiowej, konsole dyspozytorskie) winny być obsługiwane przez jeden sprzętowy podsystem komutacyjny – cyfrowe pole komutacyjne, czasowo-przestrzenne.

- ze względu na wymaganą niezawodność funkcjonowania systemu, architektura centralnej jednostki sterującej systemem łączności radiowej musi być w pełni nadmiarowa. Oznacza to, że żadna pojedyncza usterka w systemie komutacyjnym nie może pociągać za sobą ograniczenia pojemności ani funkcjonalności systemu,

- architektura otwarta, możliwości rozbudowy poprzez instalacje tzw. interfejsów (kart procesorowych) rozszerzeń,

- system ma mieć możliwość rozbudowy bez wyłączania zasilania,

- system ma między innymi obsługiwać takie interfejsy (karty procesorowe) jak: interfejs konsoli operatorskiej,  interfejs lokalnych radiotelefonów konwencjonalnych, interfejs analogowy radiotelefonu zdalnie sterowanego, interfejs terminala DMR – Mototrbo, interfejs terminala NEXEDGE, interfejs sieciowy Mototrbo (podłączenie przemienników DR3000), interfejs sieciowy NEXEDGE (podłączenie przemienników NEXEDGE), interfejs do sieci ISDN (2B+D), interfejs VoIP,

- system musi zapewniać możliwość wymiany uszkodzonych podzespołów elektronicznych pod napięciem, bez przerywania lub zakłócania pracy systemu. Wszystkie karty interfejsów muszą być wykonane w technologii HOT SWAP. Instalacja karty interfejsu do pracującego systemu musi powodować automatyczne rozpoczęcie pracy tej karty w systemie bez zakłócania pracy pozostałych elementów systemu,

- system musi zawierać wbudowane układy i procedury samoczynnej kontroli sprawności poszczególnych podzespołów. Wszelkie usterki i awarie muszą być zgłaszane na wytypowanych stanowiskach dyspozytorskich i administracyjnych a informacje o nich samoczynnie archiwizowane,

- system musi umożliwiać monitorowanie jego stanu za pomocą protokołu SNMP za pomocą dowolnego oprogramowania klienckiego SNMP,

W ramach niniejszego zamówienia oferent zobowiązany jest do dostarczenia  centralnej jednostki sterującej systemem łączności radiowej z następującymi interfejsami:

- dwa interfejsy do podłączenia oferowanych konsol dyspozytorskich,

- trzy interfejsy po podłączenia lokalnych radiotelefonów konwencjonalnych (Motorola GM360),

- interfejsy do podłączenia siedmiu zdalnie sterowanych radiowych stacji bazowych, opisanych w niniejszej specyfikacji,

- interfejs do sieciowania z systemem łączności radiowej MULTIKOM II,

- inne interfejsy, nie wymienione a wymagane do poprawnej pracy oferowanego systemu łączności.

II.2 Konsola dyspozytorska (sterownik wraz z monitorem dotykowym) – dwa zestawy

Dostęp do zasobów systemu ma odbywać się za pomocą specjalizowanych konsol dyspozytorskich zainstalowanych na stanowiskach pracy dyspozytorów.

- konsole dyspozytorskie mają być zbudowane w oparciu o specjalizowany sterownik mikroprocesorowy, mają posiadać gniazda do przyłączenia min  1  głośnika, mikrofonu oraz na przyłączenie różnorodnych akcesoriów zewnętrznych jak co najmniej: mikrofon biurkowy z przyciskiem nadawania, zestaw nagłowny, nożny przycisk nadawania, dodatkowa słuchawka ręczna z przyciskiem nadawania, kolorowego monitora dotykowego.

- sterowanie funkcjami konsoli, radiotelefonów i innymi urządzeniami podłączonymi do centralnej jednostki sterującej oferowanego systemu łączności ma odbywać się poprzez kolorowy monitor dotykowy o przekątnej ekranu równej 15 cali.

- połączenie sterownika konsoli z interfejsem centralnej jednostki sterującej oferowanego systemu łączności ma być wykonane poprzez styk E1 lub Ethernet

- ze względu na wymaganą niezawodność urządzenia oraz komfort pracy obsługi, konsola nie może zawierać ruchomych elementów mechanicznych jak wentylatory i twarde dyski talerzowe.

Konsola ma obsługiwać i posiadać:

- komunikaty wyświetlane na monitorze sterującym konsoli mają być w języku polskim, dopuszczalne są komunikaty w trybie serwisowym w języku angielskim,

- wygląd klawiszy sterujących na ekranie monitora dotykowego oraz funkcje przypisane do klawiszy powinny być dowolnie konfigurowane zgodnie z wymaganiami użytkowników tak, aby zapewniać łatwość pracy dyspozytorów (ergonomia) i minimalizować możliwość popełniania błędów. Dostęp do poszczególnych funkcji systemu powinien być zapewniony przy zminimalizowanej liczbie operacji (naciśnięć przycisków), a procedury obsługi mają mieć charakter intuicyjny,

- różnicowania uprawnień poszczególnych dyspozytorów z centralnego stanowiska monitoringu technicznego i sterowania,

- logowanie się różnych użytkowników (operatorów) pozwalające na indywidualizację ustawień parametrów konsoli w zależności od zalogowanego użytkownika. Ustawienia indywidualne przypisywane do użytkowników (operatorów) muszą obejmować co najmniej: zestaw środków łączności dostępnych dla danego użytkownika (definiowany przez administratora systemu), zachowanie w pamięci konsoli wszystkich nastaw głośności dla danego użytkownika,

- równoległe monitorowanie (podsłuch) odbiór i nadawanie na wszystkich radiowych stacjach bazowych oraz w przypadku zainstalowania odpowiedniego wyposażenia w centralnej jednostce sterującej oferowanym systemem łączności, prowadzenia korespondencji telefonicznej,

- włączanie i wyłączanie nasłuchu powinno być dostępne osobno dla każdego monitorowanego urządzenia łączności,

- regulację poziomu głośności nasłuchu osobno dla każdego obsługiwanego urządzenia łączności oraz dodatkowo regulację ogólnego (zmiksowanego) poziomu głośności wszystkich kanałów audio. Regulacja głośności prowadzonego nasłuchu musi odbywać się indywidualnie dla każdej konsoli to znaczy, że jedna i ta sama odsłuchiwana stacja bazowa może mieć ustawiony inny poziom głośności nasłuchu na różnych stanowiskach (konsolach) dyspozytorskich,

- programowalne nazwy wybranych kanałów radiowych o długości min. 15 znaków alfanumerycznych powinny być stale widoczne na monitorze w polach oznaczających przyłączone stacje bazowe,

- programowalne nazwy podłączonych urządzeń (stacji bazowych, radiowych sieci trankingowych, linii ISDN i VoIP),

- funkcję „Direct-PTT”: tzn. nadawanie z każdej z przyłączonych stacji bazowych poprzez wciśnięcie jednego przycisku (np. poprzez wciśnięcie pola oznaczającego urządzenie lub indywidualnego przycisku PTT danej stacji bazowej),

- funkcję przypisywania stacji bazowej do nożnego przycisku nadawania – wskazuje stację bazową, na której może być prowadzona korespondencja z użyciem nożnego przycisku PTT,

- funkcję „Cross-Band” - tzn. dynamiczne łączenie, zestawiania konferencji pomiędzy dwiema sieciami radiowymi przyłączonymi do systemu. Po włączeniu tej funkcji wybrane stacje mają tworzyć rodzaj przemiennika radiowego, który umożliwić ma łączność pomiędzy radiotelefonami ruchomymi pracującymi w różnych sieciach radiowych. Funkcja ta musi umożliwiać zestawianie połączeń w dowolnych relacjach (np. w relacji: „sieć konwencjonalna <-> sieć trankingowa”),

- w zakresie konwencjonalnych radiotelefonów bazowych konsola ma posiadać możliwość wizualizacji na monitorze dotykowym informacji związanych z systemami sygnalizacji stosowanymi w sieciach konwencjonalnej łączności radiowej tj. wyświetlać nazwę grupy CTCSS o ile na danym kanale radiowym pracuje kilka niezależnych grup radiotelefonów z różnymi kodami CTCSS, dekodować i wyświetlać selektywne sygnały wywołania w standardzie SELEKT V,

- umożliwiać alarmowanie jednostek OSP z wykorzystaniem elementów systemu firmy Digitex,

- powinna być wyposażona w wewnętrzną bazę syren alarmowych i pozwalać na realizację wywołań typu: alarm i test z użyciem protokołu tonowego STQC,

- alarmowanie jednostek OSP ma odbywać się za pomocą jednej ze stacji bazowych zdalnie sterowanych, które standardowo pracują na wybranym kanale w trybie „voting” a na czas alarmowania bądź testowania automatycznie przełączane są na kanał alarmowania jednostek OSP; przypisanie stacji bazowej do alarmowania danej jednostki OSP musi być uwzględnione w bazie danych jednostek OSP,

Konsola ma mieć wbudowane API, umożliwiające integrację z usługą DSP systemu SWD-ST w zakresie testowania i alarmowania jednostek OSP z systemu SWD-ST.

Konsole mają być dostarczone wraz z mikrofonem biurkowym i co najmniej jednym głośnikiem.

II.3  Zdalnie sterowana radiowa stacja bazowa – siedem zestawów

Kontroler zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej wraz  z osprzętem, tj. zasilacz buforowany wraz z baterią akumulatorów, panele krosowe, półki do instalacji radiotelefonów, radiotelefony, restarter – ma być dostarczona przez oferenta w szafie teletechnicznej 19" – 12U do 17 U.

W zależności od lokalizacji, zdalnie sterowana stacja bazowa, będzie instalowana w dwóch typach:

a. Typu A – obsługująca jeden radiotelefon + zamontowany jeden radiotelefon

b. Typu B – obsługująca dwa radiotelefony + zamontowane dwa radiotelefony

Dostarczony przez oferenta kontroler zdalnie sterowanej stacji bazowej ma obsługiwać i posiadać:

- sterowanie radiotelefonami konwencjonalnymi- analogowymi, trankingowymi (TETRA, EDACS) i DMR różnych producentów w konfiguracjach: jeden kontroler jeden -  radiotelefon i (lub) jeden kontroler – dwa radiotelefony,

- gniazdo mikrofonu zewnętrznego pozwalającego na prowadzenie lokalnie korespondencji radiowej,

- W trybie serwisowym wymagana jest komunikacja głosowa pomiędzy kontrolerem i stanowiskiem dyspozytorskim za pomocą sieci IP z wykorzystaniem lokalnego mikrofonu i głośnika

- wbudowane, sprzętowe kodeki obsługujące sygnalizacje radiowe, co najmniej: SELECT   (CCIR 100ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms), CTCSS, DCS, STQC

- sterowanie radiotelefonem bazowym za pomocą oferowanego kontrolera ma umożliwiać stosowanie transmisji głosu i danych sterujących zarówno bez kompresji (z przepływnością ok. 64 kbps) jak i z kompresją głosu pozwalającą na zmniejszenie wymaganej przepływności sieci do 9 kbps,

- obudowa typu rack 19’’ o wysokości max 2U. Konstrukcja obudowy powinna umożliwiać szybką wymianę zasadniczej części elektronicznej urządzenia bez odłączania okablowania zasilającego, sterującego radiotelefonem bazowym i sieciowego oraz bez wyłączania napięcia zasilającego z użyciem technologii HOT-SWAP

- wyświetlacz LCD i panel sterujący, diody sygnalizujące jego stan i wbudowany głośnik. Wyposażenie to ma umożliwiać lokalną konfigurację kontrolera - bez konieczności przyłączania komputera - minimalnie w zakresie: lokalnej zmiany kanału pracy sterowanego radiotelefonu bazowego i głośności wbudowanego głośnika - w trybie serwisowym pozwalającym na testowanie sprawności radiotelefonu bazowego (prowadzenie korespondencji głosowej), zmianę adresacji urządzenia: adresu IP; maski podsieci i bramy sieciowej,

- połączenie z oferowaną centralną jednostką sterującą systemem łączności z wykorzystaniem protokołu IP

II. 4. Przełącznik sieciowy – dwie sztuki

Dostarczony przez oferenta przełącznik ma obsługiwać i posiadać:

- 24 porty Ethernet (10/100/1000 Mbps)

- przełącznik warstwy L2

- technologia PoE dla wszystkich portów

- przepustowość rutowania/przełączania – 56 Gbit/s-

- minimalna ilość portów SFP/SFP+ - 4

- pełny dupleks

- złącze światłowodowe SFP,

- agregator połączenia,

- automatyczne MDI/MDI-X,

- protokoły zarządzające: LLDP, SNMP, LLDP-MED., SNMP v1/v2c/v3,

- protokoły obsługiwane: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

- protokół drzewa rozpinającego,

- zarządzenie przez WWW, CLI poprzez telnet, ssh, lokalny port do zarządzania

II.5 Router VPN – cztery sztuki

Dostarczony przez oferenta router VPN ma obsługiwać i posiadać:

- routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN i GRE. Obsługa tzw. policy routingu,

- obsługa min IPSec i GRE

- translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego,

- Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth,

- Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF,

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności,

- W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest tworzenie połączeń w topologii site-to-site oraz client-to-site,

- System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent.

- Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 650 Mbps.

- System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 3 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX.

- system zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:

a. Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie

systemu,

b. haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych   	    LDAP,

c. haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania a kontrolerze domeny.

- porty LAN min. 4x GigabitEthernet RJ45 Switch Ports (niezależnie adresowalne – do każdego

portu LAN można przypisać inną adresację IP),

- port WAN min. 1 x GigabitEthernet RJ45,

- port USB między innymi do podłączenia modemu GSM (router ma być dostarczony z

aktywną funkcją obsługi modemy GSM podłączanego przez port USB),

- port do zarządzania USB.

- zdalne zarządzanie: CLI poprzez telnet, ssh oraz Web GUI .

II.6 Modem G.SHDSL.bis – czetery sztuki

Dostarczony przez oferenta modem  ma obsługiwać i posiadać:

- możliwości pracy w trybie routera

a. routing protokołów IP/TCP/UDP/ARP/ICMP/IGMP

b. statyczny routing IP  oraz  routing dynamiczny RIPv1/RIPv2 (RFC1058/2453)

c. IP multicast i IGMP proxy (RFC1112/2236)

d. translacja adresów NAT/PAT (RFC1631)

- możliwości pracy w trybie Bridge

a. tablica do 1024 adresów MAC

b. automatyczne pomostowanie IEEE 802.1D

c. obsługa VLAN zgodnie z IEEE802.1q

- zdalne zarządzanie: CLI poprzez telnet, ssh oraz Web GUI .

- Charakterystyka interfejsu WAN

a. SHDSL.bis: ITUT G.991.2 (2004) Annex A/B/F/G

b. Modulacja TC-PAM16 / TC-PAM32 Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation

c. Możliwość ustawienia predkości od 192 Kbps do minimum 5500 Kbps

d. Tryb automatycznie negocjowanej prędkości

e. Impedancja linii 135 omów

f. Zgodność z IEEE 802.3ah

- Interfejs LAN – min 4 porty RJ45 10/100 Mb/s

II.7 Maszt kratowy aluminiowy – jedna szuka

- wysokość masztu:			12 metrów,

- przekrój:				trójkątny równoboczny,

- długość boku podstawy		0,45 metra,

II.8 Fider antenowy – wymagana ilość wg wyliczeń oferenta.

a. Typu A

- Konstrukcja:				pełnopłaszczowa

- Średnica zewnętrzna:		do 1/2"

- Tłumienie - 150 MHz:		max 2,7 dB/ 100 m

b. Typu B

- Konstrukcja:				oplotowa

- Średnica zewnętrzna:		do 11 mm

- Tłumienie - 150 MHz:		max 5 dB/ 100 m

Zakończenie fiderów antenowych złączami typu „N”.

Połączenia pomiędzy fiderem a antenami należy wykonać przy pomocy jumperów.

Fider należy uziemić przy pomocy opasek uziemiających producenta fidera. Opaski uziemiające należy zastosować na początku fidera (przy złączy „N”) oraz przy wejściu fidera  do budynku.

Fider należy układać na drodze kablowej, mocowanie fidera do drogi kablowej dedykowanymi uchwytami (maksymalnie jeden uchwyt do mocowania dwóch fiderów – uchwyt podwójny).

Poszczególne odcinki drogi kablowej należy spiąć połączeniami wyrównawczymi.

Drogę kablową należy uziemić.

Oferent zobowiązany jest do zaprojektowania optymalnej drogi kablowej w poszczególnych lokalizacjach oraz samodzielnego wyliczenia długości dróg kablowych i fiderów.

II.9 Antena bazowa dookólna – cztery sztuki

a. Typu A

- Zakres częstotliwości pracy:								146–154 MHz

- Szerokość pasma pracy:									9 MHz

- Impedancja wejściowa:									50 Ohm

- SWR:												≤ 1,5

- Polaryzacja:											pionowa

- Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: 	dookólna

- Zysk energetyczny w stosunku do dipola 1/2 lambda:			min 3 dB

- Maksymalna moc dostarczona do anteny:					do 150 W

- Złącze antenowe:										N – żeńskie

- Długość maksymalna:									od 2700 mm

do 2900 mm

- Masa:												max 1,5 kg

- Wytrzymałość na działanie wiatru:       						do 160 km/h

- Zakres temp. pracy:										-30° C do + 70° C

- Konstrukcja:											włókno szklane, podstawa 													aluminium

II.10 Antena bazowa dipolowa

- Zakres częstotliwości pracy:								148–174 MHz

- Szerokość pasma pracy:									26 MHz

- Impedancja wejściowa:									50 Ohm

- SWR:												≤ 1,5

- Polaryzacja:											pionowa

- Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: 	dookólna

- Zysk energetyczny w stosunku do dipola 1/2 lambda:			min 2 dB

- Maksymalna moc dostarczona do anteny:					do 200 W

- Złącze antenowe:										N – żeńskie

- Długość maksymalna:									od 840 mm

do 880 mm

- Masa:												max 3,0 kg

- Wytrzymałość na działanie wiatru:       						do 160 km/h

- Zakres temp. pracy:									-30° C do + 70° C

- Konstrukcja:											aluminium

II.11 Półprzewodnikowy i (lub) gazowy  ochronnik do instalacji antenowych

- Złącza antenowe:			 N żeńskie

- Pasmo pracy:				 50 MHz to 700 MHz

- Moc przepuszczana VHF:      do  380 W

- Tłumienie:				 <0,1dB

Odgromniki należy montować na miedzianych płytach ekwipotencjalnych.

Płyty należy uziemić.

Połączenie odgromnika z radiotelefonem należy wykonać przy pomocy jumperów.

II.12 Radiotelefon bazowy – osiem sztuk

Dostarczone przez oferenta radiotelefony bazowe winny spełniać wymagania techniczno – funkcjonalne określone w  Rozdziale VI Instrukcji ws. organizacji łączności radiowej w sieci radiowej UKF Państwowej Straży Pożarnej (Załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendant Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r.).

Dopuszcza się odstępstwo od parametrów określonych w pkt 1.7 Załącznika nr 1 do w/w Instrukcji – radiotelefon może nie posiadać sygnalizacji SELECT V. Sygnalizacja Taka winna być realizowana przez interfejsy  sterujące radiotelefonami oferowanego systemu łączności radiowej.

Dopuszcza się radiotelefon cyfrowo-analogowy. Standard cyfrowy ETSI DMR.

III. Specyfikacja prac montażowych i konfiguracyjnych

Prace montażowo – konfiguracyjne obejmować będą dziewięć lokalizacji, zgodnie z wyszczególnieniem w pkt. III.1 do III.9

Zamawiający dokona samodzielnej konfiguracji następujących urządzeń dostarczonych przez oferenta:

- radiotelefony,

- przełączniki sieciowe,

- routery vpn,

- modemy hdsl.

W przypadku konieczności konfiguracji adresacji IP kart sieciowych konsol dyspozytorskich, centralnej jednostki sterującej systemem łączności radiowej, zdalnie sterowanych radiowych stacji bazowych, itp. zamawiający dostarczy oferentowi odpowiednie adresy IP najpóźniej w dniu konfiguracji przez oferenta danych urządzeń.

III.1  Wymagany, minimalny zakres prac montażowo konfiguracyjnych w lokalizacji Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie ul. Rozrywka 26

1. instalacja  kompletu centralnej jednostki sterującej systemu łączności radiowej,

2 instalacja dwóch zestawów konsol dyspozytorskich, podłączenie konsol do  centralnej jednostki sterującej oferowanego systemu łączności radiowej

- centralną jednostkę sterującą należy dostarczyć z interfejsami (kartami procesorowymi) do podłączenia konsol. Interfejsy (karty procesorowe) mają posiadać symetryczne wyjście audio do podłączenie do rejestratora rozmów. Oferent dokona podłączenia wyjść audio intefejsów (kart procesorowych) do rejestratora rozmów, posiadanego przez zamawiającego.

3. instalacja trzech radiotelefonów GM360 (radiotelefony dostarcza zamawiający) na półkach szafy teletechnicznej centralnej jednostki sterującej oferowanego systemu łączności radiowej. podłączenie  w/w radiotelefonów do centralnej jednostki sterującej oferowanego systemu łączności radiowej

- centralną jednostkę sterującą należy dostarczyć z interfejsami (kartami procesorowymi) do podłączenia radiotelefonów GM360.

4. Podłączenie centralnej jednostki sterującej oferowanego systemu łączności radiowej do sieci LAN.

- centralną jednostkę sterującą należy dostarczyć z interfejsami (kartami procesorowymi) do podłączenia do sieci LAN.

5. Konfiguracja i uruchomienie zamontowanych urządzeń.

III.2 Wymagany, minimalny zakres prac montażowo konfiguracyjnych w lokalizacji Kraków ul. Kwartowa 3A– blok mieszkalny.

1.  instalacja zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej Typu A wraz z kompletem modemów  G.HDSL

2. budowa drogi kablowej, montaż dwóch fiderów antenowych Typu A, podłączenie do anten ASD-032 zamawiającego, podłączenie jednego fidera do radiotelefonu modułu  DZS-360, podłączenie drugiego fidera do radiotelefonu dostarczonego wraz ze zdalnie sterowaną radiową stacją bazową

3. Konfiguracja i uruchomienie zamontowanych urządzeń.

III.3 Wymagany, minimalny zakres prac montażowo konfiguracyjnych w lokalizacji Kraków ul. Dunajewskiego – blok mieszkalny.

1.  instalacja zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej Typu B wraz z kompletem modemów  G.HDSL Podłączenie radiotelefonów do istniejącej instalacji antenowej

2. budowa drogi kablowej, montaż jednego fidera antenowego Typu B, montaż anteny dipolowej, podłączenie  fidera do radiotelefonu modułu  DZS-950.

3. Konfiguracja i uruchomienie zamontowanych urządzeń.

III.4 Wymagany, minimalny zakres prac montażowo konfiguracyjnych w lokalizacji JRG PSP Skawina.

1.  instalacja zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej Typu A (pomieszczenie na wspinalni – należy połączyć skrętką kat. V z pomieszczeniem serwerowni),

2. montaż anteny Typu A, budowa drogi kablowej, montaż jednego fidera Typu B,  podłączenie  fidera do anteny i radiotelefonu  zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej. Podłączenie do sieci LAN.

3. Konfiguracja i uruchomienie zamontowanych urządzeń.

III.5  Wymagany, minimalny zakres prac montażowo konfiguracyjnych w lokalizacji Mietniów – Szkoła Podstawowa.

1.  instalacja zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej Typu A wraz z routerem VPN. Podłączenie radiotelefonu do istniejącej instalacji antenowej. Podłączenie do sieci LAN.

2. Konfiguracja i uruchomienie zamontowanych urządzeń.

III.6  Wymagany, minimalny zakres prac montażowo konfiguracyjnych w lokalizacji OSP Wola Kalinowska.

1.  instalacja zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej Typu A wraz z routerem VPN.

2. budowa drogi kablowej, montaż jednego fidera Typu B,  podłączenie  fidera do istniejącej anteny i radiotelefonu  zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej.

3. Konfiguracja i uruchomienie zamontowanych urządzeń.

III.7  Wymagany, minimalny zakres prac montażowo konfiguracyjnych w lokalizacji OSP Słomniki.

1.  instalacja zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej Typu A wraz z routerem VPN.

2. montaż anteny Typu A, budowa drogi kablowej, montaż jednego fidera Typu B, podłączenie  fidera do anteny i radiotelefonu  zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej.

3. Konfiguracja i uruchomienie zamontowanych urządzeń.

III.8  Wymagany, minimalny zakres prac montażowo konfiguracyjnych w lokalizacji OSP Krzeszowice.

1.  instalacja zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej Typu A wraz z routerem VPN.

2. montaż masztu antenowego,

3. montaż anteny Typu A, budowa drogi kablowej, montaż jednego fidera Typu A, podłączenie  fidera do anteny i radiotelefonu  zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej.

III.9  Wymagany, minimalny zakres prac montażowo konfiguracyjnych w lokalizacji Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie ul. Zarzecze 106.

1. Montaż dostarczonego przez oferenta intefejsu (karty procesorowej) do systemu Multikom II umożliwiającego sieciowanie systemu Multikom II z oferowanym wg powyższej specyfikacji, systemem łączności radiowej. Karta oferowanego interfejsu ma być tego samego producenta co producent systemu Multikom II, w przypadku innego producenta, karta winna posiadać certyfikat zgodności z systemem Multikom II, wydany przez producenta systemu Multikom II.

2. Konfiguracja i uruchomienie zamontowanego urządzenia w zakresie:

- w zależności od zalogowanego użytkownika (wczytaniu indywidualnych ustawień konsoli), na konsoli zainstalowanej w SKKM PSP Kraków przy ul. Rozrywki, mają być dostępne zasoby radiowe podłączone do centralnej jednostki sterującej systemu Multikom II, zainstalowanej w KW PSP Kraków ul. Zarzecze 106.

- w zależności od zalogowanego użytkownika (wczytaniu indywidualnych ustawień konsoli), na konsoli Multikom II zainstalowanej w SKKW PSP Kraków przy ul. Zarzecze, mają być dostępne zasoby radiowe podłączone do centralnej jednostki sterującej oferowanego systemu, zainstalowanego w SKKM PSP  Kraków ul. Rozrywki.

- sieciowanie ma pozwolić na pełną, zdalną kontrolę nad zasobami udostępnionymi ze zdalnej lokalizacji (nadawanie, odbiór, regulacja głośności, zmiana kanałów udostępnionych radiotelefonów, selektywne wywołanie itp.).